## Лист1
Приложение №2
к Договору № ___________ТО
от "____"________________201__г.
на техническое обслуживание
№ п/п | № типа ТП | Виды тепловых пунктов | Поэлементный перечень работ в межотопительный период по техническому обслуживанию оборудования тепловых пунктов - выполняется с периодичностью ТО-1, ТО-2, ТО-3 и СО согласно "Регламента" приложение №4
|  |  | Теплообменное оборудование | Насосное оборудование | Электрооборудование | Теплоснабжение | инженерное оборудование | Система автоматического управления и контроля необходимых параметров работы ЦТП (ИТП) | КИП | Клапаны запорно-регулирующие, регуляторы расхода и давления
1 | 4 | Блок ВВП ГВС, циркуляционные насосы ГВС, ВВП отопления, циркуляционные насосы отопления, насосы подпитки отопления | 1. Внешний осмотр и контроль за теплопроизводительностью; 2. Устранение утечек и обтяжка трубных соединений; 3. Разборка теплообменника и очистка поверхностей нагрева. 4. Гидравлические испытания ; 5. Химическая и гидропневматическая промывка теплообменников. | 1.Внешний осмотр и контроль за гидравлическими режимами; 2. Проверка сальников и уплотнений на герметичность и устранение утечек; 3. Внешний осмотр соединительных элементов на отсутствие утечек и их устранение при необходимости; 4. Периодическая проверка переключения насосов с рабочего на резервный. | 1. Электрощиты, шкафы и пульты управления: 1.1. Наружный и внутренний осмотр; 1.2. Очистка от пыли; 1.3. Проверка и обтяжка присоединительных и крепёжных элементов; 1.4. Проверка и обтяжка клеммных соединений ; 1.5. Проверка и ремонт замковых механизмов. 2. Электродвигатели, электроприводы и исполнительные механизмы: 2.1. Наружный осмотр и проверка на функционирование в ручном и автоматическом режимах при х/х под нагрузкой; 2.2. Очистка от пыли и смазка; 2.3. Проверка и регулировка концевых выключателей, муфт предельного момента, термисторов; 2.4. Проверка и регулировка указателей положения. 3. Пускорегулирующая аппаратура (выключатели, предохранители, автоматические выключатели, тепловые реле, пускатели, переключатели, контакторы, реле): 3.1. Осмотр и проверка на функционирование; 3.2. Ревизия и регулировка отдельных элементов и узлов; 3.3. Зачистка контактов от копати и пыли; 3.4. Регулировка подвижных и блок-контактов; 3.5. Проверка и корректировка токовых установок. 4. Кабели и электропровода: 4.1. Осмотр и восстановление изоляции и крепёжных элементов; 4.2. Обтяжка наконечников и контактных соединений. | 1. Контроль за тепло- и водопотреблением (осуществляется в период планового обхода с записью в оперативный журнал); 2. Наладка и корректировка температурного и гидравлического режимов в соответствии с режимной картой (по необходимости); 3. Настройка режимов работы в зависимости от сезонного времени года ; 4. Изменение режима работы ЦТП по просьбе Заказчика в зависимости от температурного режима в помещениях (по необходимости). | 1. Внешний осмотр арматуры и контроль за герметичностью и устранение утечек; 2. Проверка и регулировка требуемых характеристик; 3. Проверка работоспособности обратных и воздухосборных клапанов; 4. Контроль за состоянием фильтров и их прочистка при необходимости; 5. Контроль за состоянием трубопроводной части и устранение утечек при их возникновении. | 1. Внешний осмотр и проверка работоспособности; 2. Поддержание заданных параметров теплового и гидравлического режимов работы ЦТП (ИТП); 3. Контроль за температурой возвращаемого теплоносителя и устранения её завышения относительно требований температурного графика; 4. Переналадка режимов работы оборудования ЦТП (ИТП) с зимнего на летний и наоборот; 5. Устранение мелких дефектов в блоках автоматики или их отправка в ремонт. | 1. Внешний осмотр и проверка на функционирование; 2. Проверка на герметичность резьбовых соединений и устранение утечек; 3. Прочистка (при необходимости) и заливка маслом гильз для термометров; 4. Проверка и корректировка уставок ЭКМ, ДЕМ и т.д. | 1.Внешний осмотр и проверка на герметичность с устранением утечек; 2. Периодическое вскрытие и очистка от пыли и грязи; 3. Проверка и корректировка уставок; 4.Проверка работоспособности в автоматическом и ручном реж 5.Периодическая проверка и корректировка качества работы (регулирования) по всем точкам диапазона.
2 | 9 | 2 блока ВВП ГВС, 2 зоны, циркуляционные насосы ГВС, 2 ВВП отопления, циркуляционные насосы отопления, насосы подпитки отопления
Генеральный директор ООО «Инжтрасс-строй» ________________/_________________/
________________________________
________________________________
______________/________________/