Приложение №4

к Договору №_________

от «___»____________201____г.

на техническое обслуживание

# Регламент

технического обслуживания инженерного

оборудования тепловых пунктов

Введение.

Настоящий «Регламент технического обслуживания инженерного оборудования тепловых пунктов» (в дальнейшем – «Регламент») является основным руководящим документом, определяющим организацию, порядок проведения и состав работ по техническому обслуживанию всего комплекса инженерного оборудования, приборов и электрических аппаратов, а также строительных конструкций, входящих в состав тепловых пунктов.

Регламент разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 18322-73 «Система технического обслуживания и ремонта техники», требованиями эксплуатационной документации на отдельные виды оборудования и приборов.

- Общие указания.

  - Техническое обслуживание – комплекс операций по поддержанию работоспособности или исправности всего комплекса инженерного оборудования теплового пункта при использовании его по назначению в процессе эксплуатации.

  - Техническое обслуживание носит периодический, планово-предупредительный характер и выполняется через установленные определенные интервалы времени.

  - Техническое обслуживание тепловых пунктов предусматривает выполнение на инженерных системах и оборудовании строго определенных операций, предусмотренных требованиями эксплуатационной документации, а также устранение недостатков и неисправностей, выявленных в процессе их повседневной эксплуатации.

  - Техническое обслуживание проводится в объеме требований эксплуатационной документации на отдельные виды оборудования, приборов и аппаратуры.

  - Объем работ и продолжительность технического обслуживания зависят от вида технического обслуживания, типа теплового пункта, назначения оборудования, режимов его работы, наработки и технического состояния.

  - Все виды технического обслуживания проводятся без отключения отопления, горячего и холодного водоснабжения потребителей и нарушения режимов работы инженерных систем. Допускается для устранения неисправностей, проведения различных профилактических работ отключать последовательно отдельные агрегаты, приборы, электрические аппараты с переключением их на резервные.

  - Неисправности, выявленные при проведении технического обслуживания, подлежат устранению:

- немедленно, если неисправность может привести к выводу из строя оборудования, приборов, электрических аппаратов, нарушению установленных режимов тепловодоснабжения или созданию предпосылок к травмированию (поражению электротоком) обслуживающего персонала,

- при проведении очередного, более трудоемкого, вида технического обслуживания, если неисправность не требует срочного устранения.

Недостатки и мелкие неисправности, как правило, устраняются силами обслуживающего персонала в ходе проведения профилактических работ. Для устранения других неисправностей могут привлекаться специалисты спецуправления и аварийных служб.

Мелкий ремонт агрегатов, приборов, электрических аппаратов при техническом обслуживании производится непосредственно на месте их установки. В зависимости от характера выявленных неисправностей агрегатов, приборов и электрических аппаратов на исправные из обменного ремонтного фонда, созданного за счет капитально отремонтированных, или, в отдельных случаях, на новые (при сезонном обслуживании).

  - При необходимости для устранения неисправностей допускается на месте установки частичная разборка оборудования в необходимом для производства ремонтных работ объеме.

  - Техническое обслуживание инженерного оборудования тепловых пунктов проводится силами оперативно-ремонтного персонала  Исполнителя.

  - По окончании проведения работ по техническому обслуживанию инженерное оборудование должно быть приведено в исходное положение, обеспечивающее заданные режимы теплового пункта в соответствии с режимной картой, а также его экономичную и безопасную работу.

  - Уменьшать установленный объем работ и периодичность их выполнения без согласования с Заказчиком – запрещается.

  - Ответственность за своевременное проведение работ на тепловом пункте, полноту и качество их выполнения возлагается на уполномоченное Исполнителем лицо, за которым закреплены данные объекты и непосредственно руководящее проведением этих работ.

  - О проведении технического обслуживания должна быть сделана соответствующая запись в оперативном журнале теплового пункта.

  - Все виды технического обслуживания тепловых пунктов проводятся в соответствии с утвержденным графиком их проведения.

  - Своевременное и качественное проведение технического обслуживания инженерного оборудования предупреждает появление неисправностей и отказов в его работе, увеличивает межремонтные сроки и повышает эксплуатационную надежность всего комплекта инженерного оборудования теплового пункта.

2.  Виды, периодичность, порядок проведения технического обслуживания.

Состав работ.

На инженерных системах и оборудовании тепловых пунктов проводятся:

- ежедневный технический осмотр (ТО-1) – проводится один раз в сутки с записью параметров в оперативный журнал;

- еженедельное техническое обслуживание (ТО-2) – проводится один раз в неделю;

- ежемесячное техническое обслуживание (ТО-3) – проводится один раз в месяц;

- сезонное техническое обслуживание (СО) – проводится один раз в год при подготовке к зимней эксплуатации.

  - 2.1.  Ежедневный технический осмотр  (ТО-1)

ТО-1 тепловых пунктов предусматривает проведение:

обхода закрепленных абонентов за мастерским участком с целью контроля и записи параметров работы инженерного оборудования;

обхода закрепленных абонентов с целью проведения технического осмотра инженерного оборудования.

  - Ежедневный обход всех ЦТП с целью контроля параметров должен проводиться в соответствии с графиком использования рабочего времени и отражаться в журнале учета проведения ТО ЦТП (ИТП).

  - Обход тепловых пунктов с целью контроля параметров в дневное время должен совмещаться с проведением технического осмотра (ТО-1) инженерного оборудования абонентов.

  - При проведении ежедневного технического осмотра (ТО-1) на тепловых пунктах необходимо произвести осмотр инженерного оборудования, обратив особое внимание на:

а) исходное положение запорной арматуры, насосного оборудования, приборов автоматики и электрооборудования ЦТП;

б) работу электронасосных агрегатов и их исправность (внешним осмотром), а именно:

- внешний осмотр и контроль за гидравлическими режимами насосов;

- проверка сальников и уплотнений на герметичность и устранение утечек;

- внешний осмотр соединительных элементов на отсутствие утечек и их устранение при необходимости;

- периодическая проверка переключения насосов с рабочего на резервный.

в)  электрощиты, шкафы и пульты управления:

- наружный и внутренний осмотр;

- проверка и обтяжка присоединительных и крепёжных элементов;

- проверка и обтяжка клеммных соединений.

  - г) оборудование тепло, -водоснабжения:

- контроль за тепло- и водопотреблением (осуществляется   в период планового обхода с записью в оперативный журнал);

- наладка и корректировка температурного и гидравлического режимов в соответствии с режимной картой (по необходимости);

- настройка режимов работы в зависимости от сезонного времени года;

- произвести обход всех закрепленных за операторами мастерского участка тепловых пунктов с целью контроля параметров работы систем тепловодоснабжения и проведения осмотра инженерного оборудования;

- снять показания основных контрольно-измерительных приборов, характеризующих режим работы (давление, температура) тепловой сети и систем тепловодоснабжения данного абонента;

- записать параметры работы инженерных систем в оперативный журнал теплового пункта;

- проверить соответствие записанных параметров работы теплового пункта параметрам, заданным в режимных картах; при необходимости произвести корректировку режимов работы инженерных систем на ЦТП.

д) отсутствие течи воды через сальниковые уплотнения насосных агрегатов сверх допустимых паспортом норм, отсутствие течи воды через сальниковые уплотнения запорно-регулирующей арматуры и фланцевые соединения.

е) отсутствие затопления технических подполий и подвальных помещений тепловых пунктов сетевой водой и фекальными водами.

ж) внешний осмотр и контроль за теплопроизводительностью;

-   устранение утечек и обтяжка трубных соединений.

з) отсутствие протекание кровли и затопления помещений  заглубленных тепловых пунктов в период дождей и весеннего паводка  грунтовыми водами:

- устранить выявление при осмотре мелкие неисправности и недостатки;

- принять незамедлительные меры по устранению неисправностей, которые могут привести к выводу из строя инженерного оборудования и приборов, поражению обслуживающего персонала электротоком и ожогам.

и) в случае невозможности устранения неисправности или возникновения аварийной ситуации, незамедлительно сообщить диспетчеру ОДС заказчика о возникшей неисправности для вызова аварийной бригады на данный объект.

к) проверить работу систем диспетчеризации и узла учета тепловой энергии:

- на ЦТП/ИТП вносить показания водомеров в оперативный журнал;

- на ЦТП/ИТП вносить показания узлов учета тепловой энергии в оперативный журнал;

- осуществлять контроль работы системы "Архивист";

- осуществлять контроль работы в программе "Теплоинформ";

- осуществлять контроль работоспособности сервера ПО Архивист (удаленный доступ);

- осуществлять контроль за сохранностью целостности пломб, а также оборудования узлов учета тепловой энергии.

л) убедиться в исправности дверей и дверных запоров теплового пункта.

  - 2.2.   Еженедельное техническое обслуживание (ТО-2)

ТО-2 на тепловом пункте предусматривает провести ежедневное техническое обслуживание (ТО-1) и дополнительно:

- проверить правильность функционирования приборов в системе автоматического регулирования по показаниям контрольно-измерительных приборов, фиксирующих протекание технологических процессов. При необходимости откорректировать режимы работы;

- проверить работоспособность автоматики управления насосным оборудованием;

- очистить насосное оборудование и запорно-регулирующую арматуру от пыли, грязи и подтеков масла;

- проверить (по маслоуказателям) наличие жидкой смазки в корпусах подшипников насосов, пополнить смазку до установленного уровня;

- проверить (дистанционным измерителем температуры) нагрев подшипниковых узлов и корпуса электродвигателя работающих электронасосных агрегатов, убедиться в отсутствии вибраций и посторонних шумов. В случае если температура окажется выше 60-70 градусов, или сильных вибраций и посторонних шумов выявить причины и устранить;

- убедиться в наличии защитных кожухов полумуфт электронасосных агрегатов и в надежности их крепления;

- переключить работающие электронасосы на резервные (или наоборот), убедиться в работоспособности включенных агрегатов;

- проверить внешним осмотром состояние сальниковых уплотнений задвижек и электрозадвижек, насосных агрегатов и запорно-регулирующей арматуры. При необходимости подтянуть уплотнения;

- проверить целостность сигнальных ламп приборов автоматики и состояние индикации. Заменить сгоревшие электролампы новыми;

- проверить работоспособность автоматизированной системы узла подпитки отопления и убедиться в срабатывании резервного насоса;

- проверить целостность манометров, термометров и соответствие их показаний реальным значениям контролируемых параметров;

- долить машинное масло в гильзы термометров (при необходимости);

- проверить отсутствие посторонних предметов в электрошкафах, сборках и шкафах автоматики. Убедиться в отсутствии внутри следов влаги, коррозии деталей и крепежа;

- проверить целостность электроламп  освещения  помещений, внутреннего освещения электрошкафов и сборок. Заменить перегоревшие электролампы;

- закрыть дверцы электрошкафов, сборок и убедиться в работоспособности их запоров;

- проверить внешним осмотром надежность заземления (зануления) корпусов электрооборудования, обратив особое внимание на заземления электрооборудования, с которым повседневно соприкасается обслуживающий персонал тепловых пунктов (электронасосы, приборы автоматики, металлорукава подводки силовых кабелей к электродвигателям, кнопочные посты управления и др.);

- проверить наличие и целостность пломб на водомерных узлах и приборах учета тепловой  и электрической энергии;

- проверить наличие и состояние защитных диэлектрических и противопожарных средств;

- проверить чистоту и противопожарное состояние помещений теплового пункта. Убрать из помещений горючие и легковоспламеняющиеся материалы;

- устранить неисправности, выявленные при осмотрах в течение прошедшей недели;

- восстановить (при необходимости) поврежденные лакокрасочные покрытия оборудования и приборов;

- произвести влажную уборку помещений и уборку территории, примыкающей к сооружению теплового пункта;

- проверить наличие и ведение эксплуатационной документации теплового пункта;

- произвести запись в оперативном журнале о выполнении еженедельного обслуживания.

  - 2.3.  Ежемесячное техническое обслуживание (ТО-3)

ТО-3 на тепловом пункте предусматривает провести еженедельное техническое обслуживание (ТО-2) и дополнительно:

- проверить на функционирование насосное оборудование (кратковременным включением в работу путем имитации изменения параметров настройки ЭКМ);

- проверить правильность функционирования систем автоматизированного отпуска тепла на отопление и горячее водоснабжение путем принудительного изменения температурных режимов;

- проверить на функционирование узел автоматики подпитки систем отопления присоединенных зданий открытием электрозадвижки (при независимой схеме ЦТП);

- проверить на функционирование пожарные насосы путем кратковременного их запуска при закрытых задвижках на напорных магистралях;

- провести профилактические работы на приборах систем автоматики (осмотр, чистку, контроль герметичности мест соединений и сальниковых уплотнений, проверку герметичности затворов регулирующих клапанов, надежности электрических соединений электропроводов; сдуть пыль с внешних клемных колодок приборов, проверку надежности крепления приборов и т.д.);

- проверить по внешнему виду нагрев контактных соединений токоведущих частей (по потемнению окраски);

- произвести проверку, регулировку и наладку аппаратуры и схем отдельных цепей управления (автоматы защиты, реле, магнитные пускатели, кнопочные посты, контакторы и др.) электродвигателей;

- проверить характер гудения работающих контакторов и магнитных пускателей. При гудении проверить затяжку винтов, крепящих сердечник;

- осмотреть состояние контактов магнитных пускателей и контакторов. В случае небольшого подгорания зачистить их до металлического блеска, не изменяя при этом профиля контактов;

- проверить исправность предохранителей и соответствие номинального тока предохранителя току нагрузки;

- проверить степень износа резиновых пальцев полумуфт насосных агрегатов. Резиновые пальцы, изношенные более чем на ¼ толщины, заменить;

- проверить соосность валов насосов и электродвигателей, при необходимости провести центровку;

- проверить надежность крепления электронасосных агрегатов к рамам, при необходимости подтянуть болтовые соединения;

- выполнить мероприятия по борьбе с шумами и повышенными вибрациями от работы инженерного оборудования (в случае, если есть жалобы жильцов);

- пополнить до установленного уровня жидкую смазку подшипниковых узлов насосов, пополнить шприцем смазку подшипников насосов, имеющих пресс-масленки;

- подтянуть сальниковые уплотнения насосных агрегатов, задвижек, регулирующих клапанов (в случае подтекания через них воды сверх допустимых норм);

- смазать консистентной смазкой шпиндели задвижек и штоки регулирующих клапанов;

- проверить герметичность всех прокладочных соединений, при необходимости устранить подтекания воды;

- произвести продувку манометров и импульсных линий путем кратковременного открытия 3-х-ходовых кранов, при этом проверить установку стрелок манометров в нулевое положение;

- прочистить фильтры и импульсные линии гидравлических регуляторов (РР) путем снятия дроссельных шайб и подачи воды с давлением 3-5 кгс/см в верхний штуцер фильтра (при их наличии на ЦТП);

- переключить электронную автоматику на резервную гидравлическую автоматику (при ее наличии). Убедиться в правильности работы гидроавтоматики и переключить на электронную автоматику;

- устранить неисправности, выявленные при осмотрах, проверках и в процессе повседневной эксплуатации;

- произвести осмотр открыто проложенной электропроводки помещений с повышенной влажностью и исправность электроустановочных изделий (выключателей, переключателей, штепсельных розеток и т.д.);

- удалить сухой ветошью пыль с лицевых панелей электрощитов, сборок, приборов автоматики;

- выполнить мелкий ремонт оконных переплетов, дверных полотен, ворот (при необходимости);

- произвести частичную подкраску инженерного оборудования, приборов, металлоконструкций и строительной части помещений;

- проверить наличие и состояние средств защиты и противопожарных средств. Неисправные и просроченные средства – заменить, при необходимости – доукомплектовать;

- протереть пыль на оборудовании, трубопроводах, водоподогревателях влажной тряпкой;

- произвести запись в оперативном журнале о выполнении ежемесячного ТО-3.

-     осуществлять снятие показаний водомеров  ХВС для ГВС, срок – последнее число текущего месяца. Срок передачи показаний – первое число следующего месяца;

-    осуществлять снятие промежуточных показаний и контроль работоспособности водомеров 15 числа каждого месяца;

-  передачу показаний осуществлять через диспетчерскую службу ООО «Инжтрасс-строй» на бумажном носителе и электронной почте. Контактная информация диспетчерской службы: тел./факс: ___________________, электронный адрес: ________________________;

-      производить снятие промежуточных распечаток с узлов учета тепловой энергии 15 числа каждого месяца (удаленно и вручную);

-   осуществлять снятие месячных протоколов учета тепловой энергии и теплоносителя, (вручную и удаленно),  срок снятия  согласовывать с энергоснабжающими организациями  и своевременно передавать в ОАО  «Мосэнерго», «МОЭК» в 4х экз., 1 экз. получать на руки с отметкой о получении;

-   при сдаче распечаток по договорам ТО, на объектах с отсутствием доверенности, обязательно проставить печать владельца узла учета тепловой энергии;

-      снятие промежуточных и итоговых распечаток с узлов учета тепловой энергии (вручную и удаленно);

-   осуществить своевременное снятие приборов учета в поверку, дату поверки согласовать с ответственным лицом от Заказчика - _________________, конт. тел.: ______________________;

-  оформление заявок для вызова инспекторов (перед проведением поверки, для опломбировки, перед переводом вычислителей в режим зима/лето);

-  осуществлять опломбировку узлов учета тепловой энергии на ЦТП/ИТП ООО «Инжтрасс-строй» после поверки, ремонта;

-     осуществление контроля работы оборудования, ремонта, наладки узлов учета тепловой энергии;

- оформление актов первичного/повторного допуска с представителями энергоснабжающих организаций ОАО «Мосэнерго», ОАО «МОЭК».

  - Ежемесячное ТО-3 проводится последовательно на закрепленных за Исполнителем тепловых пунктах в промежутках между плановыми обходами в, последнюю неделю месяца.

  - Ежегодно, в период проведения совместных с теплоснабжающей организацией  гидравлических  испытаний  тепловых  сетей (май-август), одно из ежемесячных технических обслуживаний каждого ЦТП должно быть совмещено с проведением сезонного технического обслуживания теплового пункта.

2.4.  Сезонное техническое обслуживание (СО).

Подготовка объектов к отопительному сезону.

Часть 1

СО на тепловом пункте предусматривает:

- провести ежемесячное техническое обслуживание (ТО-3) и дополнительно:

- провести углубленный технический осмотр всего инженерного оборудования, включая тепломеханическое и электротехническое оборудование, автоматику, а также строительной части помещений и сооружения;

- проверить укомплектованность теплового пункта оборудованием и приборами, при необходимости принять меры по доукомплектации;

- проверить техническое состояние пускорегулирующей аппаратуры и работоспособность отключающих аппаратов; наличие и состояние калиброванных плавких вставок в предохранителях, и их соответствие нагрузкам защищаемых цепей и номинальным токам предохранителей; отсутствие местных нагревов в соединениях шин и проводов друг с другом, отсутствие на шинах и проводах следов копоти или оплавления металла; состояние изоляции видимых проводов и кабелей;

- проверить целостность и состояние зануляющих (заземляющих) проводников и надежность их подсоединения. При необходимости зачистить места соединений до металлического блеска, затянуть болтовые соединения и смазать тонким слоем консистентной смазкой;

- проверить состояние  открыто проложенной электропроводки, исправность установочных изделий и освещенность помещений. Заменить перегоревшие электролампы и вычистить плафоны;

- произвести комплекс электроизмерительных работ на цепях освещения и электротехническом оборудовании теплового пункта;

- проверить техническое состояние, работоспособность и поддержание заданных режимов работы систем электронной автоматики управления насосным оборудованием, а также систем автоматизированного регулирования отпуска тепла на отопление и горячее водоснабжение (с помощью имитатора);

- проверить работоспособность узла автоматики подпитки систем отопления присоединенных зданий (совместно с владельцем здания) путем имитации режима подпитки;

- проверить работоспособность автоматики узла пожарных насосов;

- проверить техническое состояние и сроки поверки манометров, целостность термометров;

- выяснить причины и устранить все выявленные при осмотрах и проверках на функционирование неисправности и недостатки. При необходимости неисправное оборудование, приборы и электроаппараты заменить на исправные из ремонтного фонда (или новые).

- проверить и восстановить тепловую изоляцию водоподогревателей, трубопроводов и корпусов арматуры;

- проверить состояние сальниковых уплотнений насосов, задвижек. Подтянуть сальниковые уплотнения или заменить сальниковую набивку;

- очистить гильзы термометров от грязи, заполнить их свежим машинным маслом;

- произвести частичную разборку электроприводов электрозадвижек, промыть и смазать солидолом узлы планетарных редукторов и подшипники качения. Прошприцевать через пресс-масленки подшипники скольжения;

- произвести контроль работоспособности электронной автоматики с помощью пульта-имитатора;

- произвести частичную разборку регулирующих клапанов и смазать смазкой ЦИАТИМ-201 металлические зубчатые колеса и подшипники. Подтянуть или (при необходимости) заменить сальниковую набивку;

- произвести частичную разборку насосов и электродвигателей, пополнить консистентную смазку подшипниковых узлов;

- выполнить работы по подготовке строительной части помещений и здания ЦТП к зимней эксплуатации (ремонт и утепление дверей и ворот, остекление окон, косметический ремонт помещений и подкраска строительных конструкций, ремонт кровли, отмостки и др. работы);

- произвести подкраску оборудования, трубопроводов;

- восстановить (обновить) маркировку узлов, агрегатов, приборов, электрических аппаратов, контрольных точек и трубопроводов;

- проверить и доукомплектовать медикаментами медицинскую аптечку оказания первой помощи пострадавшим;

- выполнить мероприятия по устранению недостатков в теплоснабжении, выявленных по результатам прошедшего отопительного сезона на данном конкретном тепловом пункте;

- выполнить (в соответствии с планом работ) мероприятия по экономии топливно-энергетических ресурсов и воды и обесшумливающие мероприятия (при наличии жалоб от населения);

- проверить наличие и ведение эксплуатационной документации, при необходимости обновить схемы, должностные инструкции, инструкции по технике безопасности и охране труда и др.;

- сделать запись в оперативном журнале о выполнении операций  сезонного технического обслуживания и готовности теплового пункта к новому отопительному сезону;

Отдельные трудоемкие операции сезонного технического обслуживания теплового пункта, связанные с подготовкой инженерного оборудования к очередному отопительному сезону допускается выполнить заранее по  взаимной договоренности с представителем теплоснабжающей организации.

Часть 2

Гидравлические испытания оборудования теплового пункта

Данные работы на тепловом пункте проводятся в период отключения магистрали теплосети согласно графику подготовки к отопительному сезону и  предусматривают выполнить следующие работы:

- проверить герметичность всех прокладочных соединений, отсутствие свищей и трещин на корпусах запорно-регулирующей арматуры, водоподогревателях и трубопроводах;

- прочистить фильтры и импульсные линии гидравлических регуляторов;

- промыть и очистить грязевик;

- вскрыть Водяной подогреватель (далее – ВВП), произвести очистку поверхностей нагрева водоводяных подогревателей систем горячего водоснабжения и систем отопления. Провести гидравлические испытания  давлением 1.25 рабочего межтрубное пространство ВВП и сдать результаты гидравлических испытаний  представителю теплоснабжающей организации под роспись в накопительной ведомости;

- выполнение гидравлических испытаний элеваторного узла, очистку грязевиков, ревизию или замену задвижек, проверку расчётного диаметра сопла и сдать результаты гидравлических испытаний  представителю теплоснабжающей организации под роспись в накопительной ведомости;

- проверить затяжку всех болтовых соединений на оборудовании и  трубопроводах;

- восстановить повреждённую тепловую изоляцию водоподогревателей, трубопроводов и корпусов арматуры;

- сдать подготовленный к зимней эксплуатации тепловой пункт  представителю теплоснабжающей  организации с оформлением ведомости поэтапной приемки теплофикационного оборудования абонента  к отопительному сезону;

- оформить Акт готовности объекта к отопительному сезону и подписать в теплоснабжающей организации.

3.   Необходимые меры безопасности при проведении технического обслуживания инженерного оборудования.

3.1. При проведении осмотров и технического обслуживания  обслуживающий персонал должен строго выполнять правила техники безопасности и охраны труда, изложенные в эксплуатационной документации, в производственных инструкциях и настоящем разделе Регламента.

3.2.  К проведению планово-предупредительных, профилактических  работ на инженерном оборудовании, системах автоматики и электрооборудования тепловых пунктов допускаются операторы ЦТП, наладчики КИПиА и электромонтеры не моложе 18 лет, прошедшие курс обучения по своей специальности, комиссионную проверку знаний и имеющие соответствующие удостоверения и квалификационные группы электробезопасности.

3.3. Обслуживающий персонал должен уметь пользоваться средствами индивидуальной защиты, оказывать первую медицинскую помощь при  травмировании, ожогах и поражении электрическим током.

3.4. При работе  на  тепловом  пункте   обслуживающий   персонал   должен  соблюдать следующие правила техники безопасности и охраны труда:

-  работы выполнять в специальной обуви и спецодежде, не стесняющей движения, в защитных касках;

- выполнять только те работы, которые предусмотрены требованиями эксплуатационной документации на агрегаты, приборы, электрические аппараты и настоящего Регламента, а также работы, которые поручены им ответственным лицом;

- в случае если работающий не знает способов выполнения той или иной операции, либо сомневается в правильности своих действий, он обязан обратиться к ответственному лицу за разъяснением;

- осмотр и техническое обслуживание инженерного оборудования, манометров, светильников, расположенных на высоте, производить с использованием лестниц-стремянок, постоянных лестниц или площадок с ограждением;

- работать исправным, штатным инструментом и приспособлениями;

- не загромождать проходы и доступы к оборудованию посторонними предметами;

- работы на электронасосных агрегатах производить только после того,  как выполняющий работы лично убедиться в надежности их отключения и полной остановке вращающихся частей;

- снятие электропитания с электродвигателей, электрозадвижек, регулирующих клапанов и электронных приборов автоматики, отключение питающих электрокабелей и электропроводки, работы с электрооборудованием и автоматикой ЦТП, замену перегоревших электроламп и предохранителей должен производить электротехнический персонал с соблюдением правил ПТЗ и ПТЭ электроустановок;

- при влажной уборке помещений не допускать попадания воды на приборы автоматики и электрооборудование теплового пункта.

4.  При проведении технического обслуживания  ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- допускать на тепловой пункт посторонних лиц;

- проводить какие-либо ремонтные работы на трубопроводах и запорно-регулирующей арматуре, находящихся под  давлением;

- находиться непосредственно у фланцевых соединений, чугунной арматуры и вращающихся соединительных муфт насосных агрегатов дольше, чем это требуется для снятия показаний контрольно-измерительных приборов и проведения осмотра;

- использовать неисправные и самодельные лестницы, работать со случайных подставок (ящиков, бидонов, кирпичей и т. д.);

- подтягивать сальниковые уплотнения или устранять какие-либо неполадки во время работы электронасосных агрегатов;

- применять при открытии (закрытии) запорной арматуры усиливающие рычаги и газовые ключи;

- применять этилированный бензин для промывки деталей;

- работать при недостаточной освещенности рабочих мест;

- использовать при работе неисправные или непроверенные защитные средства, контрольно-измерительные приборы;

- протирать влажной тряпкой электроаппараты, электронные приборы автоматики, металлоконструкции электрошкафов и сборок;

- прикасаться к токоведущим частям;

- производить без разрешения руководителя работ самовольные отключения и переключения, выполнять работы, не относящиеся к техническому обслуживанию;

- заменять перегоревшие предохранители под напряжением, применять нестандартные предохранители;

- пользоваться неисправными и самодельными переносными электролампами, переносными электролампами напряжением свыше 42 вольт;

- хранить в электрошкафах и сборках посторонние предметы;

- хранить в помещениях теплового пункта легковоспламеняющиеся материалы и смазочные масла, за исключением их эксплуатационного запаса;

5.  Ответственность персонала при техническом обслуживании

5.1. Ответственность за выполнение правил техники безопасности и охраны труда при работе на тепловом пункте возлагается на оперативный,  оперативно-ремонтный и ремонтный персонал Исполнителя, организующий и руководящий работами.

5.2.  Лица, виновные в нарушении правил техники безопасности и охраны труда, могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности.

Генеральный директор                                             _________________________

ООО «Инжтрасс-строй»                                           _________________________

________________/___________/		          ______________/_____________/

подпись	                                                                                   подпись